## REKAPITULACE
Cenový propočet
Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny
Město Poděbrady - Technické služby Poděbrady
REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY
SO 01 | Stavební část
SO 01 celkem
PS 01 | Provozní soubor - plynová kotelna
PS 01 celkem
PS 02 | Provozní soubor - otopná soustava
PS 02 celkem
PS 03 | Provozní soubor - elektroinstalace, MaR
PS 03 celkem
CELKOVÉ NÁKLADY

## SO 01
Cenový propočet
Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny
Město Poděbrady - Technické služby Poděbrady
| SO 01 | Stavební část
|  |  | počet | cena / kpl | cena celkem
Stavební úpravy
|  | drobné stavební úpravy | 1
(oprava podlahy, oprava
omítky, prostupy zdi
a pod.)
Cena za SO 01 stavební práce

## PS 01
Cenový propočet
Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny
Město Poděbrady - Technické služby Poděbrady
| PS 01 | Provozní soubor - plynová kotelna
|  | popis / typ / rozměr | množství | cena / ks | cena celkem
Zařízení kotelny
|  | Kotel Protherm Medvěd Condens 13,9-48kW,80/60°C, 75W | 3 ks
|  | Ekvitermní regulátor Protherm Set Thermolink P/2 | 1 ks
Protherm dodávka MaR
|  | Ohřívák TV, ACV HRs 320 Duplex, max. 76 kW, 80/60°C, (1077 l/h, 60 °C) | 1 ks
|  | Čerpadlo okruhu TUV, Grundfos MAGNA1 32-60, | 1 ks
3,34 m3/h, dp=60 kPa, 0,1 kW, 230V
|  | Čerpadlo okruhu Vytápění,Grundfos Magna3 25-80, | 1 ks
0,7 m3/h, dp=60 kPa, 0,06 kW, 230V
|  | Čerpadlo okruhu Vytápění,Grundfos Magna3 25-80, | 1 ks
1,05 m3/h, dp=75 kPa, 0,06 kW, 230V
|  | Čerpadlo okruhu Vytápění,Grundfos Magna3 25-80, | 1 ks
1,66 m3/h, dp=60 kPa, 0,06 kW, 230V
|  | Čerpadlo okruhu Vytápění,Grundfos Magna3 25-80, | 1 ks
0,69 m3/h, dp=60 kPa, 0,06 kW, 230V
|  | Cirkulační čerpadlo, Grundfos Alpha2 25-40 N 180, | 1 ks
0,30 m3/h, dp=25 kPa, 0,10 kW, 230V
|  | Expanzní nádoba, Reflex N, 200 litrů, 6 bar / 120°C, tlak plynu, 180 kPa | 1 ks
|  | Expanzní nádoba TUV, Reflex N, 50 litrů, 6 bar / 120°C, tlak plynu 180 kPa | 1 ks
|  | Kabinetový změkčovací filtr, Aquina SMKME, 0,5 m3/h, 50 W, 230 V | 1 ks
|  | Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 6 větví, doplňování, | 1 ks
pojistný ventil, expanze, modul 100, ETL
Zařízení kotelny celkem
Armatury
|  | Pojistný ventil doplňování, DUCO DN 15, PN10, pot=400 kPa, | 2 ks
|  | Pojistný ventil kotle, DUCO DN 15, PN6, pot=300 kPa, | 3 ks
|  | Kulový kohout závitový 25-6 | 9 ks
|  | Kulový kohout závitový 32-6 | 6 ks
|  | Kulový kohout závitový 50-6 | 5 ks
|  | Filtr přírubový 25-6 | 3 ks
|  | Filtr přírubový 32-6 | 4 ks
|  | Filtr přírubový 50-6 | 1 ks
|  | Zpětná klapka závitová 25-6 | 3 ks
|  | Zpětná klapka závitová 32-6 | 4 ks
|  | Zpětná klapka závitová 50-6 | 1 ks
|  | Kulový kohout MK se zajištěním Reflex 20-16 | 1 ks
|  | Klapka uzavírací bezpřírubová 65-16 | 2 ks
|  | Vyvažovací ventil, TA STAD TA 25-20 | 3 ks
|  | Vyvažovací ventil, TA STAD TA 32-20 | 1 ks
|  | Vyvažovací ventil, TA STAD TA 50-20 | 1 ks
|  | Trojcestný ventil, LDM COMAR, Kvs=1,6 m3/h, pohon LDM 15-16 | 3 ks
|  | Trojcestný ventil, LDM COMAR, Kvs=6,3 m3/h, pohon LDM 20-16 | 1 ks
|  | Kulový kohout s pohonem 32-6 pohon dodávka | 3 ks
|  | Vypouštěcí ventil 15-6 | 12 ks
|  | Automatický odvzdušňovací ventil 10-6 | 8 ks
|  | Kulový kohout PPR 40-10 | 4 ks
|  | Zpětná klapka závitová PPR 40-10 | 1 ks
|  | Teploměr 0-100°C, včetně jímky | 10 ks
|  | Tlakoměr 0-1 Mpa, včetně jímky, kondenzační smyčky | 2 ks
|  | Návarek pro čidlo | 6 ks
Armatury celkem
Větrání kotelny
|  | Spiro potrubí Ø 200mm | 2,5 m
|  | Koleno 90° pro spiro potrubí | 1 ks
|  | Koleno 90° pro potrubí 400x400 | 1 ks
|  | Přechod z hranatého na kulaté potrubí 400x400/ Ø 200 | 2 ks
|  | Ventilátor , Mixvent TD 800/200 N (dvouotáčkový), 150 Pa, Elektrodesign | 1 ks
|  | Tlumič hluku, útlum 25dB | 2 ks
|  | Mřížka Ø 200mm | 2 ks
Větrání kotelny celkem
Vnitřní plynovod
|  | Kulový kohout závitový 15-6 | 3 ks
|  | Kulový kohout závitový 25-6 | 6 ks
|  | Kulový kohout závitový 40-6 | 1 ks
|  | Bezpečnostní rychlouzávěr BAB solo Armagas 40-16 bez napětí | 1 ks
|  | Pancéřová hadice pro napojení kotle 25-6 | 3 ks
|  | Tlakoměr se spodním připojením 0-10kPa | 1 ks
Vnitřní plynovod celkem
Komíny a kouřovody
|  | Připojovací vertikální adaptér Ø 80/125 Protherm | 3 ks
|  | Zakončovací sestava komínová Protherm | 3 ks
|  | Koleno 45° Ø 80/125 Protherm | 6 ks
|  | Trubka souosá Ø 80/125 L=1m Protherm | 6 ks
|  | Trubka souosá Ø 80/125 L=0,5m Protherm | 3 ks
|  | Trubka souosá Ø 80/125 s kontrolním otvorem Protherm | 3 ks
Komíny a kouřovody celkem
Potrubní rozvody
|  | Potrubí ocelové bezešvé 76,0x3,2 65 | 20 m
|  | Potrubí ocelové bezešvé 60,3x3,65 - 50 | 16 m
|  | Potrubí ocelové bezešvé 48,3x3,25 - 40 | 6 m
|  | Potrubí ocelové bezešvé 42,4x2,6 - 32 | 7 m
|  | Potrubí ocelové bezešvé 33,7x2,6 - 25 | 26 m
|  | Potrubí ocelové bezešvé 27,3x3,25 - 20 | 3 m
|  | Potrubí ocelové bezešvé 21,3x2,6 - 15 | 7 m
|  | Prvky pro uložení potrubí (závěsy, konzoly, objímky, | 1 kpl
pomocná ocelová konstrukce)
Potrubní rozvody celkem
Nátěry
|  | Nátěr potrubí syntetickou základovou barvou ve dvou vrstvách | 85 m2
Nátěr ocelových konstrukcí (1xZ +2xV)
Nátěry celkem
Tepelné izolace
|  | Potrubní izolační pouzdro s povrchem z hliníkové fólie Pipo- | 12 m
ALS, d=76mm, t=60mm, DN65, Rockwool
|  | Potrubní izolační pouzdro s povrchem z hliníkové fólie Pipo- | 16 m
ALS, d=60mm, t=60mm, DN50, Rockwool
|  | Potrubní izolační pouzdro s povrchem z hliníkové fólie Pipo- | 7 m
ALS, d=42mm, t=60mm, DN32, Rockwool
|  | Potrubní izolační pouzdro s povrchem z hliníkové fólie Pipo- | 20 m
ALS, d=34mm, t=60mm, DN25, Rockwool
|  | Návleková izolační trubka Tubex Standard, d=42mm, t=20mm Tubex 40 | 10 m
|  | Návleková izolační trubka Tubex Standard, d=25mm, t=20mm Tubex 25 | 15 m
Tepelné izolace celkem
Plastové potrubí
|  | Potrubí PPR 25x2,3 25-10 | 15 m
|  | Potrubí PPR 40x5,5 40-16 | 10 m
|  | Přechodka ocel/plast DN40 | 3 ks
|  | Potrubí PVC 20 DN20 | 15 m
|  | Potrubí PVC 100 DN100 | 10 m
Plastové potrubí celkem
Montážní práce
demontáž stávajícího zařízení
výrobní náklady
montážní páce
|  | Napojení na stávající rozvody ÚT | 3 kpl
|  | Napojení na stávající rozvody TUV, SV a cirkulace | 3x1 kpl
Montážní práce celkem
Ostatní náklady
doprava mont
doprava os
doprava nákl
uvedení do provozu
revize a tlakové zkoušky
dokumentace dodavatelská
Ostatní náklady celkem
Cena za PS 01 Provozní soubor - plynová kotelna

## PS 02
Cenový propočet
Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny
Město Poděbrady - Technické služby Poděbrady
| PS 02 | Provozní soubor - otopná soustava
|  | popis / typ / rozměr | množství | cena /ks | cena celkem
Zařízení otopné soustavy
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 11-090060-50 Korado 15 | 1 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 11-090090-50 Korado 15 | 1 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 21-090100-50 Korado 15 | 1 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 11-050070-50 Korado 15 | 1 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 20-050080-50 Korado 15 | 2 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 20-050120-50 Korado 15 | 1 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 10-050160-50 Korado 15 | 4 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 20-050160-50 Korado 15 | 1 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 22-050160-50 Korado 15 | 3 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 20-050180-50 Korado 15 | 4 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 21-050180-50 Korado 15 | 8 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 22-050180-50 Korado 15 | 11 ks
|  | Otopné deskové těleso Radik Klasic 22-050200-50 Korado 15 | 7 ks
|  | Konzole | 45 ks
|  | teplovzdušná jednotka Sahara FB 10V EPP, 10,1kW | 2 ks
|  | konzole jednotka Sahara FB 10V EPP | 4 ks
Zařízení otopné soustavy celkem
Armatury
|  | Termostatická hlavice Heimeier M30x1,5 HEIMEIER | 45 ks
|  | Regulační šroubení Heimeier HEIMEIER 15 | 45 ks
|  | uzavírací kohout 15 | 2 ks
|  | Vypouštěcí ventil 15 | 4 ks
|  | Odvzdušňovací ventil 15 | 4 ks
Armatury celkem
Potrubní rozvody
|  | Ocelové potrubí 21,3x2,6 DN15 | 35 bm
|  | Ocelové potrubí 26,9x2,6 DN20 | 23 bm
|  | Ocelové potrubí 33,7x2,6 DN25 | 85 bm
|  | Ostatní materiál | 1 kpl
Potrubní rozvod celkem
Montážní práce
|  | Demontáž stávajících otopných těles | 55 ks
|  | Zaslepení stáv.potrubí DN15 | 14 ks
|  | Chemické čištění potrubních rozvodů | 1 kpl
|  | Montáž nových otopných těles | 45 ks
|  | Napojení nového tělesa na stávající potrubí | 45 ks
|  | Proplach | 1 kpl
Montážní práce celkem
Nátěry
|  | Základní nátěr | 15 m2
Vrchní nátěr
Nátěry celkem
Tepelné izolace
|  | Tepelná izolace Rockwool Pipo-ALS, pr. 35, tl 30mm Rockwool | 85 bm
Tepelné izolace celkem
Ostatní náklady
doprava mont
doprava os
doprava nákl
uvedení do provozu
topná zkouška
revize a tlakové zkoušky
dokumentace dodavatelská
Ostatní náklady celkem
Cena za PS 02 Provozní soubor - otopná soustava

## PS 03
Cenový propočet
Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny
Město Poděbrady - Technické služby Poděbrady
| PS 03 | Provozní soubor - elektroinstalace, MaR
| označ. | popis / typ / rozměr | množství | cena/ks | cena celkem
Úprava stávajícího rozváděče ELEKTRO
| 01 | jistič 16A/B/3 | 1 ks
Úprava stávajícího rozvaděče celkem
Rozvaděč kotelny
| 11 | Rozvaděč kotelny - skříň rozvaděče - nástěnná rozvodnice, min.144 mod., IP44 montáž | 1 ks
na povrch, s průhlednými dvířky
- kompletace rozvaděče vč. zkušebního protokolu
| 12 | Regulační automat - programovatelné relé, napájení 24VDC,2A, s displejem a | 1 ks
ovládacími tlačítky, montáž na DINlištu do rozváděče. Sestava:
základní modul - procesor s HMI, 8xDI, 4xRDO
2xrozšiřující modul 8xDI, 8xRDO
1xrozšiřující modul 4xDI, 4xRDO
5xrozšiřující modul 2aAI(Pt100)
| 13 | vypínač 3P, 230Vac, 20A, vč. vyrážecí cívky 230Vac, montáž na DIN lištu | 1 ks
pol.č.Q21
| 14 | svodič přepětí B+C, 12,5kA, 3+N | 1 ks
pol.č.FV21
15 | 15 | jistič s chráničem 3P,16A/B/30mA | 1 ks
pol.č.FI24
| 16 | jistič s chráničem 1x13A/B/30mA | 2 ks
pol.č.FI25,26
| 17 | jistič 1x230Vac, 2A, 10kA, char.C | 2 ks
pol.č.FA28
| 18 | jistič 1x230Vac, 2A, 10kA, char.B | 11 ks
pol.č.FA22
19 | 19 | jistič 1x230Vac, 4A, 10kA, char.C | 1 ks
pol.č.FA27
21 | 20 | jistič 1x230Vac, 6A, 10kA, char.B | 2 ks
21 | 21 | jistič 1x230Vac, 10A, 10kA, char.B | 1 ks
22 | 22 | hlídač zaplavení vč.sondy, releový výstup - 1P kontakt 250Vac/2A, napájení 230Vac, | 1 ks
sondy SELV, montáž vyhodnocovacího relé do rozvaděče.
např. MAVE RVH07
pol.č.LA1
23 | 23 | pomocné relé 2P kontakty, 250Vac,6A, cívka 230Vac, montáž na DIN lištu | 3 ks
24 | 24 | pomocné relé 3P kontakty, 230/400Vac,6A, cívka 230Vac, montáž na DIN lištu | 3 ks
| 25 | svorka řadová 250Vac, do 2,5mm2, vč. Ukončení | 100 ks
26 | 26 | drobný a pomocný materiál pro vystrojení rozvaděče | 1 kpl
Rozvaděč kotelny celkem
Periferie
31 | 31 | zásuvka 230Vac,16A, IP44, montáž na povrch | 2 ks
pol.č. Z.K
| 32 | Vypínač osvětlení 250V/10A, řazení 1, IP44, montáž na povrch | 1 ks
pol.č. S.K
33 | 33 | zářivkové svítidlo přisazené/závěsné 230Vac, 2x58W, IP54, | 2 ks
např. TREVOS PRIMA
pol.č. S.K
34 | 34 | detektor úniku hořlavých plynů a par, 2výstupy, 10%DMV a 20%DMV, napájení | 1 ks
230Vac, IP54
např. KRProtect SE-22-230FD
pol.č.GA1
35 | 35 | regulátor teploty prostorový , 20..60°C, 1P kontakt 250Vac/2A, IP65 | 2 ks
např. ZPA EKOREG 405 611 126 114
pol.č.TA1,TA2
36 | 36 | regulátor tlaku , 0..4bar, 1P kontakt 250Vac/2A, IP65 | 2 ks
např. ZPA EKOREG 405 612 166 132
pol.č.PA1, PA2
37 | 37 | vyrážecí tlačítko - 1P kontakt 250Vac/6A, hřibové tlačítko s aretací, IP65, montáž na | 1 ks
povrch
pol.č.SA1
38 | 38 | houkačka 92dB, 230Vac, kolísavý tón, IP54, montáž na povrch | 1 ks
např. Tesla PIRATA 230
pol.č. HS1
39 | 39 | Poruchová signálka 230Vac, 400lm, IP44 , | 1 ks
pol.č. HS2
40 | 40 | čidlo teploty příložné Pt100, | 6 ks
41 | 41 | čidlo teploty venkovní Pt100, | 3 ks
42 | 42 | čidlo teploty do jímky Pt100, vč. jímky 120mm | 1 ks
43 | 43 | Servopohon pro regulační ventil LDM COMAR LINE, 230Vac, 3P. | 4 ks
Např: LDM ANT 5.20 230V tříbodový
pol.č. 1SH, 2SH, 3SH, 4SH
44 | 44 | motor čerpadla TV - zapojení | 5 ks
- motor je dodávkou technologie kotlů
pol.č. 1PH, 2PH, 3PH, 4PH, PS
44 | 45 | motor ventilátoru sahary - zapojení | 2 ks
- motor je dodávkou technologie ÚT
pol.č. vs1, vs2
45 | 46 | Regulátor a hořák kotle - zapojení | 3 ks
- kotle jsou dodávkou technologie kotlů, šéfmontáž provede servisní technik kotlů
pol.č. KT1, KT2, KT3
45 | 47 | ovladač pro ventilátor sahar , 1přepínací kontakt 4polohový v nástěnném provedení | 1 ks
kontakt 1P VYP-OT1-OT2-OT3
Periferie celkem
Kabely
| 51 | kabel CYKY-J 5x2,5 | 34 m
54 | 52 | kabel CYKY-J 3x2,5 | 0
54 | 53 | kabel CYKY-J 7x1,5 | 137 m
54 | 54 | kabel CYKY-J 3x1,5 | 297 m
55 | 55 | kabel CYKY-O 2x1,5 | 23 m
57 | 56 | JY(St)Y 4x2x0,8 | 0
58 | 57 | JY(St)Y 2x2x0,8 | 188 m
58 | 58 | JY(St)Y 1x2x0,8 | 421 m
59 | 59 | vodič pospojení CY6 | 20 m
60 | 60 | kabelový žlab drátěný CF54/50, á 3m, vč. Ukotvení | 29 ks
60 | 61 | kabelový žlab drátěný CF54/100, á 3m, vč. Ukotvení | 3 ks
61 | 62 | elektroinstalační trubka PVC, D20, vč.uchycení | 116 m
Kabely celkem
Ostatní
71 | 1 kpl | Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost, oprava | 1 kpl
obkladů a dlažby
| 1 kpl | Požární ucpávky kabelových tras kpl 1 | 1 kpl
73 | 1 ks | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | 1 kpl
74 | 1 kpl | zaškolení obsluhy | 1 kpl
75 | 1 kpl | Projekt skutečného provedení | 1 kpl
76 | 1 kpl | Výchozí revize | 1 kpl
Ostatní celkem
Cena za PS 03 Provozní soubor - elektroinstalace, MaR